Diagrama de flujo botón “Evaluar Corto”

El botón en mención realiza la automatización asociada a la coordinación de protecciones, sin embargo, no lo hace del todo correcto, por tanto, se propone el siguiente flujo de proceso como solución a dicho problema. El nombre de “Evaluar corto” también podría redefinirse dado que puede presentarse a confusiones.

Actualmente el proceso de presionado del botón “Evaluar Corto” ocasiona que se calculen las corrientes de cortocircuito cada vez que se presiona, pero este proceso se podría solo hacer una vez ya que los niveles de cortocircuito no cambian debido a esta acción.

El flujo a continuación:

“”” Flujo de proceso para coordinación de protecciones”””

Ilustración 1. Imagen de referencia ubicación fallas

Aclaraciones:

“””

ANSI 51

IpickupANSI51: Hace referencia al mínimo valor de corriente al cual la protección empezará a operar.

Tipo de curva: Las protecciones de sobrecorriente vienen normalizadas por alguna de las curvas de la familia de curvas, una familia de curva está asociada a la normalización, puede ser IEC, ANSI, IEEE, y las hijas de cada familia sería IEC muy inversa, IEC inversa, entre otros.  Incluso puede que la curva esta asociada a un comportamiento no normalizado como TCC, entre otros. Normalmente las curvas más usadas son de la normalización IEC.

Parámetros alfa, beta, L: Son constantes que dependen de la familia de curvas y sus hijas , por ejemplo para la curva IEC muy inversa.

Alfa=0.02, beta=1, L=0

Dial= es un valor que varía entre 0.01 y 1 y expone un corrimiento en el eje del tiempo para hacer que una protección actúe más rápido. (Nota: La tecnología de los relés puede permitir un valor mínimo de 0.05 y no de 0.01, es importante tenerlo en cuenta)

ANSI 50

IpickupANSI50: Hace referencia al valor de corriente al cual la protección operará en tiempo definido, lo anterior significa que la protección siempre actuará al mismo tiempo a partir de ese nivel de cortocircuito.

Delay o tiempo definido: Hace referencia al valor constante de tiempo ajustado, este valor suele estar en ms y puede variar entre 0.01ms y 200ms, dependiendo de la configuración.

Independiente de si la protección es de fase o tierra los parámetros se manejan de igual forma.

No todas las protecciones tienen habilitada la función 50 por tanto es posible que se coordine sin ella

“””

Proteccion1={“Ipickup_ANSI51F”:Ipickup51F,“Dial_F”:Dial_F,”Tipo_CurvaF”:Tipo_CurvaF,”Ipickup_ANSI50”,Ipickup_ANSI50,”DelayF”:DelayF,”Ipickup_ANSI51N”:Ipickup51N,“Dial_N”:Dial_N,”Tipo_CurvaN”:Tipo_CurvaN,”Ipickup_ANSI50N”,Ipickup_ANSI50,N”DelayN”:DelayN}

Proteccion2={“Ipickup_ANSI51F”:Ipickup51F,“Dial_F”:Dial_F,”Tipo_CurvaF”:Tipo_CurvaF,”Ipickup_ANSI50”,Ipickup_ANSI50,”DelayF”:DelayF,”Ipickup_ANSI51N”:Ipickup51N,“Dial_N”:Dial_N,”Tipo_CurvaN”:Tipo_CurvaN,”Ipickup_ANSI50N”,Ipickup_ANSI50,N”DelayN”:DelayN}

familiaCurva{

“Curva_IEC_VI”:0.02,1,0;

“Curva_IEC_I”……;

“….”:…..,

}

Def tiempoActuacion(CorrienteSensada,proteccion):

“””Calcula tiempo de actuación”””

“””Acá se debe preguntar si opera ANSI 51 o ANSI50”””

If corrienteSensada>=proteccion[Ipickup_ANSI50].value:

Tiempo_operacion=proteccion[Delay]

else:

Tiempo_operacion=((Dial*Beta)/((CorrienteSensada/CorrientePikckup)^alfa-1))+L

Return Tiempo_operacion

Def coordinacionProtecciones(corriente_de_falla,proteccion1,proteccion2, Tiempo de  coordinacion):

#Proteccion 1 hace referencia a la protección que se encuentra más cercana a la falla

#Proteccion 2 hace referencia a la protección que se encuentra aguas arriba de la falla y actúa como respaldo de protección 1, en caso de no actuar.

#Corriente de falla hace referencia al nivel de cortocircuito en el nodo en el que se está haciendo la evaluación para el mostrado en la ilustración 1 sería la falla en el nodo inferior.

#Independiente de si protección 1 o 2 pertenecen al proyecto solar o al operador de red, los parámetros de las protecciones siempre serán.

#Pueden estar creadas n protecciones

#Tiempo de coordinación o delta de coordinación es una variable de entrada, generalmente entre 120ms y 160ms

While control=False:

TiempoDeActuacionProt1=tiempoActuacion(corriente_de_falla,proteccion1)

TiempoDeActuacionProt2=tiempoActuacion(corriente_de_falla,proteccion2)

Delta_Coordinacion=TiempoDeActuacionProt1-TiempoDeActuacionProt2

#Verificar que las unidades correspondan, segundos o milisegundos

If Delta_Coordinacion>=Tiempo de coordinación:

Control=True:

Else:

If Delta_coordinacion<0:

“””Significa que la proteccion aguas abajo actúa primero, lo cual no es tolerable en coordinación por tanto se cambia primero parámetros asociados a la protección 2””””

#El dial de proteccion2 debe ser reducido en pasos de 0.01 y puede ser reducido hasta 0.01 o 0.05 dependiendo de la tecnología del relé.

else:

“””Si Delta_coordinacion es positivo pero aún no es mayor a 120ms se deben evaluar las siguientes condiciones en la proteccion2”””

If proteccion2[Dial].value>0.01:

#Disminuir en pasos de 0.01 y evaluar nuevamente condición de coordinación

Else: #Se evalua las siguientes condiciones

Proteccion1[Dial].value+=0.01 #Se aumenta el dial de proteccion 1

Y se evalua nuevamente condición de coordinación.

“””En cuanto se cumple la coordinación se debe salir del ciclo”””

“””La primera evaluación para coordinación se hace sobre el dial”””

“””La segunda evaluación se hace sobre el tipo de curva, el aplicativo debe tener almacenado todos los tipos de curvas y sus constantes”””

Return “La función retorna los ajustes nuevos para protección1, protección2